DESCARGA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS A GRANEL

OBJETIVO

Establecer las pautas para la realización de la descarga de combustibles a granel en los tk soterrados correspondientes.

PAUTAS DE TRABAJO

ES NECESARIO SER RIGUROSO EN LA APLICACIÓN DE LAS PAUTAS ESTABLECIDAS, DEBIENDO DEMOSTRAR TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO CAPACIDAD Y ACTITUD DE PREVENCIÓN.

ALCANCE

Esta norma es de aplicación en toda la planta.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

DESARROLLO

- PAUTAS GENERALES

- Se deberá estacionar el camión de modo que no entorpezca el ingreso o egreso a playa de otros vehículos, con dirección de marcha orientada hacia una salida libre y debidamente calzado con taco de material antichispa para evitar desplazamientos.

- Personal del sector donde se realizará la descarga medirá previamente el tanque subterráneo para verificar que pueda recibir la cantidad remitida.

- Verificará también que el producto que se entregue es el que corresponde ingresar al tanque subterráneo.

- Verificará el funcionamiento correcto de la ventilación del tanque subterráneo durante la recepción.

- Verificará que en vecindad del respiradero del tanque subterráneo no existan posibles fuentes de ignición.

- El conductor del camión cisterna deberá cortar el sistema de encendido de su vehículo antes de la descarga.

- Deberá estar en todo momento al lado de los accionamientos de emergencia de la válvula de bloqueo del producto, mientras tenga lugar la recepción de combustible al tanque subterráneo, a fin de operarlas rápidamente ante una situación anormal.

- Ante un eventual derrame de combustible, el chofer se deberá comunicar inmediatamente con el supervisor y/o jefe del sector. Se deberá impedir que fluya a la calle y sistema de desagüe. Se desalojará la zona afectada y se evitará el funcionamiento de todo tipo de motor y/o fuente de ignición en su proximidad.

- Antes de abrir las válvulas para iniciar la descarga de combustible se deberá tener próximo a estos, dos matafuegos, estos pueden ser los del camión y/o los del sector. Dichos matafuegos deberán ser como mínimo de 10 kilos de polvo ABC.

- Durante la recepción, cuando la boca de sondeo del tanque subterráneo no sea utilizada para ese fin, deberá permanecer cerrada. El chofer del camión deberá colocar carteles, en las distintas direcciones de tránsitos en los que se indique la actividad que se desarrolla "Descarga de Combustible - Prohibido Fumar"; la prohibición de fumar estará indicada en forma escrita y/o gráfica.

- Durante la recepción en tanque subterráneo, las cisternas del o de los camiones fuera de operación y las bocas de los otros tanques subterráneos, deberán estar cerradas.

- La entrega de combustible a tanque subterráneo se hará empleando el sistema de recepción con acople hermético. La boca de tanque subterráneo y/o boca de recepción a distancia permanecerá cerrada herméticamente hasta que fuere necesario realizar operación de recepción y/o medición.

- Mientras se efectúe entrega de combustible del camión cisterna al tanque subterráneo, si la boca de recepción no tuviese instalado aún el adaptador correspondiente al sistema de recepción con acople hermético y si el camión no contase aún con acople del mismo tipo se deberá interrumpir todo movimiento o puesta en marcha de vehículos automotores que se encontraren a menos de cinco (5) metros de distancia del lugar de trasvasamiento de combustible, debiendo colocar las vallas correspondientes.

- No se deberá efectuar entrega de producto del camión cisterna cuando el sistema de recepción (válvula manguera acople) perdiere combustible.

- Ingreso del camión

- El chofer del camión deberá presentarse en la portería de la planta.

- El personal de la portería deberá informar al Supervisor y/o el jefe de Sector correspondiente la presencia del camión.

- El Supervisor y/o Jefe de Sector deberán efectuar una inspección inicial del vehículo de transporte antes de que éste entre a fábrica, observando:

- Camión en condiciones.

- Sellos y posibles pérdidas del tanque.

- Verificación de las improvisaciones en las instalaciones eléctricas del vehículo.

El camión NO podrá ingresar a planta si se detectara alguna anormalidad en el mismo.

- No podrá ingresar a fábrica sin la autorización del Supervisor y/o Jefe de Sector.

- Antes del ingreso del camión a planta el Supervisor y/o Jefe de Sector deberá realizar:

Verificar por intermedio del personal del área de SHyMA la presencia de trabajos en caliente en el recorrido del camión como así del área de la descarga. En casos de haber trabajos en calientes, estos deberán parar mientras pasa el camión o se está realizando la descarga. El área de seguridad es de 20 metros alrededor de la descarga o del recorrido del camión.

- Descarga del camión

- Antes de la descarga del vehículo se procederá a inspeccionar el área, en los siguientes puntos:

- El área de descarga deberá estar limpia, no deberá haber ninguna fuente de ignición.

- Se deberá verificar que no se estén realizando trabajos en caliente dentro de un radio de 20m alrededor de la descarga.

- Se deberá verificar la puesta a tierra del camión.

- Se deberá verificar que los equipos de lucha contra incendio estén en condiciones.

- Preparación del camión para la descarga:

- Abrir la tapa superior del tanque

- Verificar el correcto acople de la manguera al camión y a la válvula.

- Verificar que la manguera no presente pérdidas, en caso afirmativo no se deberá proceder a la descarga del camión.

- La descarga del camión comenzará solamente con la autorización del Supervisor y/o Jefe de Sector.

- Durante la descarga el chofer deberá permanecer alejado de la zona, en un lugar a cubierto y en donde se pueda controlar el desarrollo de la misma.

- Las mangueras a utilizar deberán estar provistas de acoples rápidos de bronce, no permitiéndose otro tipo de acople.

- No se permitirá el uso de abrazaderas de alambre o del tipo precario.

- Está prohibido la descarga del vehículo en condiciones atmosféricas desfavorables (truenos, relámpagos, vientos fuertes, etc.).

- Después de la Descarga del camión

- Después de la descarga del vehículo se deberán tomar las siguientes medidas:

- Cerrar totalmente todas las tapas y válvulas del vehículo y de los tubos de descarga

- Desconectar las mangueras, lavarlas y ubicarlas adecuadamente protegidas

- Desconectar y guardar el cable de puesta a tierra

- Retiro de planta.

- Antes de comenzar el recorrido de salida, el Supervisor y/o Jefe de Sector deberá verificar por intermedio del personal del área de SHyMA la presencia de trabajos en caliente en el recorrido del camión. En casos de haber trabajos en calientes, estos deberán parar mientras pasa el camión. El área de seguridad es de 20 metros alrededor de la descarga o del recorrido del camión.

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN

Todo el personal relacionado a la descarga de los camiones deberá recibir capacitación y entrenamiento en el tema.

REFERENCIAS

- Ley nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo

- Decreto nacional 351/79 reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

- Ley Nacional 13.660 sobre Seguridad de las Instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos

- Decreto 10.877/60 reglamentación ley 13.660

- Decreto 2.407/83 Combustible. Seguridad en su expendio. Reglamentación ley 13.660

- Decreto 1.545/85 Combustible. Seguridad en su expendio. Modificación decreto 2.407/83

- Resolución 173/90 SE Combustible. Seguridad en su expendio. Modificación decreto 2.407/83