SEGURIDAD EN MANIOBRAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

OBJETIVO

Establecer las pautas para los trabajos y las maniobras en las instalaciones eléctricas de baja tensión.

ALCANCE

Todo el personal de Mantenimiento de Planta y el de las Empresas Contratadas o Prestadoras de Servicios.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

I) SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

II) Niveles de tensión: A los efectos de la presente reglamentación se consideran los siguientes niveles de tensión:

Muy baja tensión (MBT): Corresponde a las tensiones hasta 50 V en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

Baja tensión (BT): Corresponde a tensiones por encima de 50 V y hasta 1000 V en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

Media tensión (MT): Corresponde a tensiones por encima de 1000 V y hasta 33.000 V, inclusive.

Alta tensión (AT): Corresponde a tensiones por encima de 33.000 V.

III) Tensión de seguridad: En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta 24 V respecto a tierra.

IV) Bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento: Es el conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato y a mantenerlo en una posición determinada de apertura o de cierre, evitando su accionamiento intempestivo. Dichas operaciones incluyen la señalización correspondiente, para evitar que el aparato pueda ser operado por otra persona, localmente o a distancia.

El bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento en posición de apertura, no autoriza por sí mismo a trabajar sobre él. Para hacerlo deberá consignarse la instalación.

V) Consignación de una instalación, línea o aparato: Se denominará así al conjunto de operaciones destinadas a:

- Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de tensión.

- Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte o seccionamiento necesarios.

- Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados.

- Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias, en todos los puntos por donde pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o falla del sistema.

- Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo.

VI) Trabajos con tensión: Se definen tres métodos:

- A contacto: Usado en instalaciones de BT y MT, consiste en separar al operario de las partes con tensión y de tierra con elementos y herramientas aislados.

- A distancia: Consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad, tendientes a alejar los puntos con tensión del operario, empleando equipos adecuados.

- A potencial: Usado para líneas de transmisión de más de 33 kV nominales, consiste en aislar el operario del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del conductor.

VII) Distancias de seguridad: Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

| Nivel de tensión | # Distancia mínima |
| --- | --- |
| 0 a 50 V | ninguna |
| mas de 50 V hasta 1kV | 0,80 m |
| más de 1 kV hasta 33 kV | 0,80 m |
| más de 33 kV hasta 66 kV | 0,90 m |
| más de 66 kV hasta 132 kV | 1,50 m |
| más de 132 kV hasta 150 kV | 1,65 m |
| más de 150 kV hasta 220 kV | 2,10 m |
| más de 220 kV hasta 330 kV | 2,90 m |
| más de 330 kV hasta 500 kV | 3,60 m |

DESARROLLO

SI ALGO NO ESTA CONTEMPLADO POR  LA PRESENTE NORMA O TIENE DUDAS DE COMO APLICAR LAS MEDIDAS QUE EN ELLA FIGURAN, “ANTES DE ACTUAR CONSULTE CON SU JEFE O SUPERVISOR O CON EL ÁREA DE SHyMA.“

- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

El personal que efectúe el mantenimiento de las instalaciones eléctricas deberá estar capacitado para el buen desempeño de su función, informándosele sobre los riesgos a que está expuesto. También deberá recibir instrucciones sobre como socorrer a un accidentado por descargas eléctricas, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados.

  - Trabajos Mantenimiento Eléctrico General Sin Tensión

Estos trabajos serán ejecutados únicamente por personal especialmente habilitado por el Responsable de Mantenimiento Eléctrico para dicho fin. Será otorgada cuando se certifiquen:

- Conocimiento de la tarea, de los riesgos a que estará expuesto y de las disposiciones de seguridad.

- Experiencia en trabajos de índole similar.

- Aptitud física y mental para el trabajo.

La habilitación se deberá hacer por escrito y quedar asentada en el legajo personal.

  - Trabajos Mantenimiento Eléctrico General Con Tensión

Los trabajos con tensión serán ejecutados únicamente por personal especialmente habilitado por el Responsable de Mantenimiento Eléctrico para dicho fin. Esta habilitación será visada por el Responsable de SHyMA. Será otorgada cuando se certifiquen:

- Conocimiento de la tarea, de los riesgos a que estará expuesto y de las disposiciones de seguridad.

- Experiencia en trabajos de índole similar.

- Consentimiento del operario de trabajar con tensión.

- Aptitud física y mental para el trabajo.

- Antecedentes de baja accidentabilidad.

La habilitación se deberá hacer por escrito y quedar asentada en el legajo personal.

- MATERIAL DE SEGURIDAD

Se considerará material de seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas, el siguiente:

- Guantes aislantes.

- Protectores faciales.

- Taburetes o alfombras aislantes y pértigas de maniobra aisladas.

- Vainas y caperuzas aislantes.

- Detectores o verificadores de tensión.

- Herramientas aisladas.

- Material de señalización (discos, vallas, cintas, banderines).

- Lámparas portátiles.

- Transformadores de seguridad para 24 V de salida (máximo).

- Transformadores de relación 1:1 (se prohíben los autotransformadores).

- Interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

Se emplearán éstos u otros tipos de elementos adecuados, según el tipo de trabajo.

- ASPECTOS GENERALES

  - Antes de iniciar todo trabajo en Baja Tensión se procederá a identificar el conductor o instalación sobre los que se debe trabajar.

  - Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.

  - No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de material conductor en instalaciones con tensión.

  - Siempre que sea posible, deberá dejarse sin tensión la parte de la instalación sobre la que se va a trabajar.

  - Se prohíbe almacenar materiales dentro de locales con instalaciones o aparatos eléctricos o junto a ellos. Las herramientas a utilizar en dichos locales serán aislantes y no deberán usarse metros ni aceiteras metálicas.

- EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIN TENSIÓN

  - En los puntos de alimentación de la instalación, el responsable del trabajo deberá:

- Seccionar la parte de la instalación donde se va a trabajar, separándola de cualquier posible alimentación, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.

- Bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en a). Colocar en el mando de dichos aparatos un rótulo de advertencia, bien visible, con la inscripción "Prohibido Maniobrar", “Prohibido Tocar” o similar y el nombre del Responsable del Trabajo, para el caso que no sea posible inmovilizar físicamente los aparatos de seccionamiento.

- Verificar la ausencia de tensión en cada una de las partes de la instalación que ha quedado seccionada.

- Descargar la instalación.

  - En el lugar de trabajo, el Responsable del Trabajo deberá a su vez repetir los puntos a, b, c y d como se ha indicado, verificando tensión en el neutro y el conductor de en el caso de líneas aéreas. Pondrá en cortocircuito y a tierra todas las partes de la instalación que puedan accidentalmente ser energizadas y delimitará la zona de trabajo, si fuera necesario.

  - La reposición del servicio después de finalizar los trabajos se hará cuando el Responsable del Trabajo compruebe personalmente:

- Que todas las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas.

- Que se han retirado herramientas, materiales sobrantes y elementos de señalización y se hizo el bloqueo de los aparatos de seccionamiento en posición de cierre.

- Que el personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha sido instruido en el sentido que la zona ya no está más protegida.

Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el Responsable del Trabajo procederá a desbloquear y cerrar los aparatos de seccionamiento que había hecho abrir, retirando los carteles señalizadores.

- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON TENSIÓN O EN LUGARES PRÓXIMOS A INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN (BT) EN SERVICIO

Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas con tensión o en sus proximidades, el personal encargado de realizarlos estará capacitado en los métodos de trabajos a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipos y herramientas mencionados en 2).

  - Líneas Aéreas

    - En los trabajos en líneas aéreas de diferentes tensiones, se considerará a efectos de las medidas de seguridad a observar, la tensión más elevada que soporte. Esto también será válido en el caso de que alguna de tales líneas sea telefónica.

    - Se suspenderá el trabajo cuando haya tormentas próximas.

    - En las líneas de dos o más circuitos, no se realizarán trabajos en uno de ellos estando los otros en tensión, si para su ejecución es necesario mover los conductores de forma que puedan entrar en contacto o acercarse excesivamente.

    - Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabrestantes o grúas, se deberá evitar el contacto con las líneas en tensión y la excesiva cercanía que pueda provocar una descarga a través del aire.

    - Se prohíbe realizar trabajos y maniobras por el procedimiento de "hora convenida de antemano".

  - Canalizaciones Subterráneas

    - Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra, en servicio, se colocará previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estará perfectamente aislada.

    - En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos, se colocarán previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda.

    - En previsión de atmósfera peligrosa, cuando no puedan ventilarse desde el exterior o en caso de riesgo de incendio en la instalación subterránea, el operario que deba entrar en ella llevará una máscara protectora y cinturón de seguridad con cable de vida, que sujetará otro trabajador desde el exterior.

    - En las redes generales de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas, se suspenderá el trabajo al probar las líneas y en caso de tormenta.

- APARATOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO

  - Los seccionadores se abrirán después de haberse extraído o abierto el interruptor correspondiente y antes de introducir o cerrar un  interruptor deberán cerrarse los seccionadores correspondientes.

  - Los elementos de protección del personal que efectúe maniobras, incluirán guantes aislantes, pértigas de maniobra aisladas y taburetes o alfombras aislantes. Será obligatorio el uso de dos tipos de ellos simultáneamente, recomendándose los tres a la vez. Las características de los elementos corresponderán a la tensión de servicio.

  - Los aparatos de corte con mando no manual, deberán poseer un enclavamiento o bloqueo que evite su funcionamiento intempestivo. Está prohibido anular los bloqueos o enclavamientos y todo desperfecto en los mismos deberá ser reparado en forma inmediata.

  - El bloqueo mínimo, obligatorio, estará dado por un cartel bien visible con la leyenda "Prohibido maniobrar" y el nombre del Responsable del Trabajo a cuyo cargo está la tarea.

- TRANSFORMADORES

  - Para sacar de servicio un transformador se abrirá el interruptor correspondiente a la carga conectada, o bien se abrirán primero las salidas del secundario y luego el aparato de corte del primario. A continuación se procederá a descargar la instalación.

  - El secundario de un transformador de intensidad nunca deberá quedar abierto.

  - No deberán acercarse llamas o fuentes calóricas riesgosas a transformadores refrigerados por aceite. El manipuleo de aceite deberá siempre hacerse con el máximo cuidado para evitar derrames o incendios. Para estos casos deberán tenerse a mano elementos de lucha contra el fuego, en cantidad y tipo adecuados. En el caso de transformadores situados en el interior de edificios u otros lugares donde su explosión o combustión pudiera causar daños materiales o a personas, se deberán emplear como aislantes fluidos no combustibles, prohibiéndose el uso de sustancias tóxicas o contaminantes.

  - En caso de poseer protección fija contra incendios, deberá asegurarse que la misma durante las operaciones de mantenimiento, no funcionará intempestivamente y que su accionamiento se pueda hacer en forma manual.

  - Para sistemas de transmisión o distribución con neutro a tierra, el neutro deberá unirse rígidamente a tierra por lo menos en uno de los transformadores o máquinas de generación. Queda prohibido desconectarlo, salvo que automáticamente se asegure la conexión a tierra de dicho neutro en otra máquina o punto de la instalación y que no haya circulación de corriente entre ellos en el momento de la apertura.

  - Toda apertura o cierre de un seccionador de tierra se hará con elementos de seguridad apropiados.

  - La desconexión del neutro de un transformador de distribución se hará después de eliminar la carga del secundario y de abrir los aparatos de corte primario. Esta desconexión sólo se permitirá para verificaciones de niveles de aislación o reemplazo del transformador.

- APARATOS DE CONTROL REMOTO

Antes de comenzar a trabajar sobre un aparato, todos los órganos de control remoto que comandan su funcionamiento deberán bloquearse en posición de abertura. Deberán abrirse las válvulas de escape al ambiente, de los depósitos de aire comprimido pertenecientes a comandos neumáticos y se colocará la señalización correspondiente a cada uno de los mandos.

- CONDENSADORES ESTÁTICOS

  - En los puntos de alimentación los condensadores deberán ponerse a tierra y en cortocircuito con elementos apropiados, después que hayan sido desconectados de su alimentación.

  - En el lugar de trabajo deberá esperarse el tiempo necesario para que se descarguen los condensadores y luego se les pondrá a tierra.

- ALTERNADORES Y MOTORES

En los alternadores, dínamos y motores eléctricos, antes de manipular en el interior de los mismos deberá comprobarse:

- Que la máquina no esté en funcionamiento.

- Que los bornes de salida estén en cortocircuito y puestos a tierra.

- Que esté bloqueada la protección contra incendios.

- Que estén retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión permanente la máquina.

- Que la atmósfera no sea inflamable ni explosiva.

- SALAS DE BATERÍAS

  - Cuando puedan originarse riesgos, queda prohibido trabajar con tensión, fumar y utilizar fuentes calóricas riesgosas dentro de los locales, así como todo manipuleo de materiales inflamables o explosivos.

  - Todas las manipulaciones de electrolitos deberán hacerse con vestimenta y elementos de protección apropiados y en perfecto estado de conservación.

  - Queda prohibido ingerir alimentos o bebidas en estos locales.

REGISTRO

Toda la documentación generada como motivo del presente deberá ser archivada por el tiempo indefinido.

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN

Todo la Jefatura, Supervisión y específicamente el personal de Mantenimiento deberá estar en conocimiento de la presente norma como así de su aplicación.

Todas las empresas contratadas.

REFERENCIAS

- Ley nacional 19.587

- Decreto nacional 351/79

Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.